## Info
26.4.2019 / buildingSMART Finland, Talotekniikan toimialaryhmä
Tämä taulukko vakioi rakennushankkeessa tuotettavan tiedon propertykenttiä
Periaatteita taulukon käytölle:
- tietokentät eivät rajoitu pelkästään IFC-tiedostojen sisältöön. Propertyt voivat tulla jostain toisesta järjestelmästä, linkitetyistä tietokannoista tms.
- kaikkia propertyjä ei oleteta täytettävän / käytettävän YTV2012 mukaisessa rakennushankkeessa.
- yhden osapuolen ei oleteta tuottavan kaikkia propertytietoja. Tiedon tuottajia on useita
- taulukon tarkoitus on mahdollistaa koneluettavuus siten, että propertyjen konteksti on sekä kirjoittavan, että lukevan tahon tiedossa
- tietosisällön vakiointi sovellusohjelmistoissa / IFC-tiedostojen sisällä tehdään käyttäen englanninkielisiä propertyjä
- taulukkoa päivitetään sovitun erikseen sovittavan ajanjakson mukaisesti. Päivtyksestä vastaa buildingSMART Finland.
- Lisää sähköteknisiä propertyjä löytyy Sähkönumerot.fi sivuilta "https://www.sahkonumerot.fi/fi/tietoa-ja-ohjeet/tiedostot" kohdasta:
https://www.sahkonumerot.fi/static_pages/STK_SURA_tiedot.xlsx
- Tuotetietostandardin mukaiset tietokenttien koodit löytyvät täältä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuotetietostandardi
Keskeneräiset asiat
- Taulukon implementointi sovellusohjelmiin on keskeneräinen
- Käyttötapaustaulukot ja propertyjen vakioidut arvot julkaistaan myöhemmin
Kommnentit, kehitysehdotukset, palaute:
BuildingSMART Finland Talotekniikan toimialaryhmä
Puheenjohtaja Tero Järvinen
tero.jarvinen@granlund.fi

## Propertyt
Versio 1.0
|  | Tietosisällön vakiontitaulukko | 2019-06-24
TIEDON KOHDISTUS IFC-MALLISSA | PROPERTY | SUOMENKIELINEN VASTINE | TIEDON SIJAINTI | UNIT TYPE | UNIT (HALUTTU) | UNIT (IFC) | DATA TYPE | LVI ESIMERKKI | SÄH ESIMERKKI | SELITYS SISÄLLÖSTÄ | COBIE | BIM FORUM | OMNICLASS
Tiedostoon tai IFC-hierarkiaan liitetty tieto kaikille objekteille, kaikissa käyttötapauksissa
IfcRoot | Application | Sovellus | IfcApplication |  |  |  | Text | MagiCAD HPV 2015.4 | CADS Electric 17 | IFC-standardin mukainen tietosijainti. Natiivisoftan versio
IfcRoot | Created By | Yritys | IfcOrganization |  |  |  | Text | LVI-firma Oy | Sähköfirma Oy | IFC-standardin mukainen tietosijainti. IFC-tiedoston tehnyt yritys | System name |  | HVAC system type
IfcRoot | Creation Date | Luontipäivämäärä | IfcDateAndTime |  |  |  | Date | 2016-05-05 | 2016-05-05 | IFC-standardin mukainen tietosijainti. Päivämäärä IFC tiedoston tekemiselle | Location | Storey number | Floor number
IfcBuildingStorey | Storey | Kerros | Name |  |  |  | Text | 1. Kerros | 1. kerros | IFC-standardin mukainen tietosijainti. Kerros, jossa objekti sijaitsee
IfcSystem | System Code | Järjestelmän tunnus | Description |  |  |  | Text | 301 | W21 | IFC-standardin mukainen tietosijainti. TATE-Järjestelmän tunnus | Created by |  | Designed by
IfcSystem | System Name | Järjestelmän nimi | Name |  |  |  | Text | Toimistot, osa A | Normaalijakelu | IFC-standardin mukainen tietosijainti. TATE-järjestelmän nimi | Drawing type
IfcSystem -tasoon liitetty propertyset | Discipline | Tekniikanala | bSF_General |  |  |  | Selection list | Ventilation | Electrical | Suunnittelualan nimi
IfcBuilding -tasoon liitetty propertyset | Permanent Construction ID | Rakennustunnus | bSF_General |  |  |  | Text | 17302 | 17302 | Kiinteistöomistajan kiinteistötunnus, RATU tms.
IfcBuilding -tasoon liitetty propertyset | Project Phase | Suunnitteluvaihe | bSF_General |  |  |  | Selection list | Yleissuunnittelu | Toteutussuunnittelu | Suunnitteluvaiheen nimi
IfcBuilding -tasoon liitetty propertyset | Property ID | Kiinteistötunnus | bSF_General |  |  |  | Text | H07021 | LKS201 | Suunnittelijan kiinteistötunnus
IfcBuilding -tasoon liitetty propertyset | VTJ-PRT | Pysyvä rakennustunnus | bSF_General |  |  |  | Text | 101485717T | 101485717T | Väestötietojärjestlemän pysyvä rakennustunnus |  |  | Project phase
IfcBuilding -tasoon liitetty propertyset | YTV Use Case | YTV Käyttötapaus | bSF_General |  |  |  | Text | Määrälaskenta_2019 | YTV2012 -vakiosisältö | Käyttötapaus ja sen versio
Objektikohtaiset propertyt ja propertysetit
Location | Room Name | Tilanimi | bSF_Location |  |  |  | Text | IV-konehuone | Kanslia | Tilanimi, pitää tulla arkkitehtimallista | Room number | Room number | Space number
| Room Number | Tilanumero | bSF_Location |  |  |  | Text | 1001 | 1294 | Tilanumero, pitää tulla arkkitehtimallista | Floor name | Room name | Owner space name/Standard space name
| Room Type | Tilatyyppi | bSF_Location |  |  |  | Text | Tekninen tila | Toimistohuoneet | Tilatyyppi, jossa objekti on, esim. "Toimistot, 2 henkeä" jne.
| Room Friendly Name | Käyttäjän tilanimi | bSF_Location |  |  |  | Text | Eteläneukkari | Huone 10 | Käyttäjän tilalle antama nimi, lukee esim. ovessa.
| Service Area | Palvelualue | bSF_Location |  |  |  | Text | Toimistot, Osa A | Lohko C | Järjestelmän palvelualue (arvo esim. IfcSystem -objektiluokasta)
| Service Area Code | Palvelualuetunnus | bSF_Location |  |  |  | Text | 301 | W21 | Järjestelmän palvelualueen tunnus (arvo esim. IfcSystem -objektiluokasta) |  |  | Service type
| Service Area Type | Palvelualueen tyyppi | bSF_Location |  |  |  | Text | Sairaalakaasut | Jakokeskukset | Palvelualueen tyyppi
Installation | Existing Installation | Olemassa oleva asennus | bSF_Installation |  |  |  | Selection list | No | No | Onko kyseessä olemassa oleva asennus vai uusi | Physical placement |  | Installation method
| Installation | Asentaa | bSF_Installation |  |  |  | Selection list | PU | SU | Urakoitsija, joka asentaa laitteen tai tarvikkeen |  |  | Head height
| Installation Height From Floor | Asennuskorko lattiasta | bSF_Installation | Length | mm | m | Number | 3500 | 3500 | Asennuksen keskilinjaan |  |  | Sill height
| Installation Height, Abs. | Asennuskorko, abs. | bSF_Installation | Length | m | m | Number | 35.55 | 35.55 | Asennuksen keskilinjaan
| Method Of Installation | Asennustapa | bSF_Installation |  |  |  | Text |  | Pinta | Esim pinta, uppo, ripustuskisko
| Procurement Package | Hankintapaketti | bSF_Installation |  |  |  | Text | MRU2 | Tele3 | Esim. projektinjohtourakoiden hankintapakettitieto tms. | Supplier
| Special Installation | Erikoisasennus | bSF_Installation |  |  |  | Boolean | TRUE / FALSE | TRUE / FALSE | Asenuksessa jotain erikoista, jolla merkitys esim. hinnoittelussa
| Supplier | Toimittaa | bSF_Installation |  |  |  | Selection list | AU | SU | Urakoitsija, joka toimittaa laitteen tai tarvikkeen | Physical placement |  | Ease of installation
Product | ETIM-class | ETIM-luokka | bSF_Product |  |  |  | Text | EC010351 | EC001957 | ETIM luokan koodi, TT060 | Product | Component ID | Object ID
| Group Code | Tuoteryhmä | bSF_Product |  |  |  | Text | 83 Säätö-/sulkupellit … | 42 Julkisten tilojen… | Nimikkeistön mukaisesti
| GTIN Code | GTIN koodi | bSF_Product |  |  |  | Number | 6415883817050 | 6438045014326 | GTIN koodi, TT052 | Product type | Type
| Guarantee Date End | Takuuajan loppumispäivä | bSF_Product |  |  |  |  | 24.12.2022 | 5.5.2025 | Takuuajan loppumipäivä
| GUID | GUID | bSF_Product |  |  |  | Text | 34Xt9wcIXBaxcB85OcKBiR | 32fLck6nX85AI6hmc9JOia | Objektin yksilöllinen tunnus
| LOD | LOD | bSF_Product |  |  |  | Number | 400 | 400 | Level Of Development. Yhdistetty geometrian ja tietosisällön vaatimusmäärittely
| LOG | LOG | bSF_Product |  |  |  | Number | 300 | 300 | Level of Geometry. Geometrian vaatimusmäärittely |  | Damper position / Motor position
| LOI | LOI | bSF_Product |  |  |  | Number | 350 | 350 | Level of Information. Tiedon vaatimusmäärittely | Manufacturer / Fabricator | Manufacturer name | Manufacturer name
| Manufacturer | Valmistaja | bSF_Product |  |  |  | Text | Halton | Teknoware | Tuotteen valmistaja. Tuotetietostandardin kenttä TT110
| Manufacturer URL | Laitevalmistajan linkki | bSF_Product |  |  |  | Link | https://www.halton.com/ | http://www.teknoware… | Linkki esim. laitevalmistajan tuote-esitteeseen, TT731 |  | Product name | Product name/Brand name
| Note | Kommenttikenttä | bSF_Product |  |  |  | Text | Kommentti | Kommentti | Kommentteja varten | Description/Notes
| Object Type ID | Laitetunnustyyppi | bSF_Product |  |  |  | Text | IMS2 |  | Laitteen tyypin tunnus, esim. T1, ÄV1, SP1… | Description/Notes
| Object ID | Yksilöllinen laitetunnus | bSF_Product |  |  |  | Text | 301IMS1001.01 | JK102 | Yksilöllinen tunnus |  |  | URL
| Object Type | Objektin tyyppi | bSF_Product |  |  |  | Selection list | Venttiili | Valaisin | Objektin tyyppi / luokittelu | Catalog or website |  | URL
| Object Subtype | Objektin alatyyppi | bSF_Product |  |  |  | Text | Linjasäätöventtiili | Opastevalaisin | Annetaan tarvittaessa tarkentamaan objektin tyyppiä tai mallia | Catalog or website |  | URL
| Position | Positio | bSF_Product |  |  |  | Text |  | 1.1 | Laitteen positio esim. valaisimessa
| Product Description | Tuoteen tarkenne | bSF_Product |  |  |  | Text |  | 1 h superkondensaattori… | Tuotteen tarkenne, pitkä tuotenimi, TT202
| Product Name | Tuotenimi | bSF_Product |  |  |  | Text | UTT/C 315 CT=D2 | Y9092WM1… | Tuotteen tekninen nimi, Esim. Tuotetietostandardin kenttä TT201 |  | Serial number
| Product Number | Tuotenumero | bSF_Product |  |  |  | Text | 8381705 | 4281251 | Esim. LVI-numero (TT020), Sähkönumero (TT010), Toimittajan tuotekoodi (TT050) |  | Condition status
| Product Serie | Tuotesarja | bSF_Product |  |  |  | Text | UTT | Opas 90 | Tuotetietostandardin kenttä TT120
| Running Index | Juokseva numero | bSF_Product |  |  |  | Text | 2 | 3 | Juokseva numero tai teksti
| Sensor GUID | Anturin GUID | bSF_Product |  |  |  | Number | ES_303447_TK01-TC01029 | 1c58bc79-2b36-4cfe | Mittausjärjesttelmän sisäinen tunnus
| Sensor ID | Anturin tunnus | bSF_Product |  |  |  | Text | TE41 | K1-01011-CO2 | Ihmiselle luettavaksi tarkoitettu identifikaatio
| Sensor Measure Origin | Mittauslähde | bSF_Product |  |  |  | Text | Metrix | Cozify | Mittausjärjestelmän nimi tai toimittaja
| Sensor Type | Anturityyppi | bSF_Product |  |  |  | Selection list | Temp | CO2 | Mitattava suure
| Status | Status | bSF_Product |  |  |  | Selection list |  |  | Tuotteen mahdollinen statustieto
| URL | Linkki | bSF_Product |  |  |  | Link |  | http://www… | Esim: www.sahkonumerot.fi/[sähkönumero] tai www.lvi-info.fi/[lvi-numero]
Technical | Actual Volume Flow Setpoint | Esisäätö, todellinen | bSF_Technical |  |  |  | Number | 6 |  | Säädetty, todellinen esisäätö |  | Body material | Raw material
| Actuator | Toimilaite | bSF_Technical |  |  |  | Selection list | Yes | No | Sisältääkö toimilaitteen?
| Angle | Kulma | bSF_Technical |  |  |  | Number | 90 |  | Esim putkien ja kanavien erilaiset kulmat
| Colour | Väri | bSF_Technical |  |  |  | Text | White |  | Valkoinen
| Colour Code | Väritunnus | bSF_Technical |  |  |  | Text | RAL9010 |  | RAL9010
| Colour Temperature | Värilämpötila | bSF_Technical | Thermodynamic temperature | K | K | Number |  | 4000 | Valaisimen värilämpötila |  | Test pressure
| Connection Size | Liitoskoko | bSF_Technical |  |  |  | Text | 25 |  | Kanaviston tai putkiston (DN)koko.
| Control Address | Ohjauskohde | bSF_Technical |  |  |  | Text |  | @2 | Ohjauskohde, esim. DALI-valaisimessa DALI-osoite |  | Working pressure
| Control Unit | Ohjauskeskus | bSF_Technical |  |  |  | Text | VAK | JK 2.2 | Esim. valaisimessa syöttävä keskus, ATK-pisteessä laitekaappi mihin piste on kaapeloitu | Pressure drop (PSI)
| Current | Virta | bSF_Technical | Electric current | A | A | Number |  | 35
| Degree of protection (IP) | Suojausluokka | bSF_Technical |  |  |  | Text |  | 20 | Suojausluokka |  | Ventilating pipe size / Size / Diameter | Inside diameter / Outside diameter
| Design Pressure Static | Laskettu staattinen painetaso | bSF_Technical | Pressure | Pa / kPa | Pa | Number | 250 |  | Sstaattinen painetaso, IV:n yhteydessä haluttu yksikkö Pa, putkistojen yhteydessä kPa | Flow - air (CFM) / Flow water (GPM) | Maximum flow rate | Air volume flow / Plumbing volume flow
| Design Pressure Loss | Laskettu painehäviö | bSF_Technical | Pressure | Pa / kPa | Pa | Number | 15 |  | Painehäviö, IV:n yhteydessä haluttu yksikkö Pa, putkistojen yhteydessä kPa |  | Measured flow rate
| Design Sound Level | Äänitaso, laskettu | bSF_Technical | Sound pressure level | dB | dB | Number | 33 |  | Äänitaso |  |  | Mode
| Design Volume Flow | Tilavuusvirta | bSF_Technical | Volumetric flow rate | dm3/s | m3/s | Number | 1.2 |  | Tilavuusvirta, dm3/s
| Design Volume Flow setpoint | Esisäätö, laskettu | bSF_Technical |  |  |  | Number | 5.5 |  | Esisäätöarvo
| K-factor | K-arvo | bSF_Technical |  |  |  | Number |  |  | K-arvo, sprinklereille |  |  | K coefficient
| Kv-value | Kv-arvo | bSF_Technical |  |  |  | Number | 3.5 |  | Kv-arvo, venttiileille
| Lamp Power | Lampun teho | bSF_Technical | Power | W | W | Number |  | 35 | Yksittäisen lampun teho | Sound rating (NC level) | Sound rating
| Lamp Type | Lampputyyppi | bSF_Technical |  |  |  | Text |  | LED |  |  |  | Sound intensity
| Luminaire Power | Valaisimen konaisteho | bSF_Technical | Power | W | W | Number |  | 70 | Valaisimeen liitettyjen lamppujen kokonaisteho | Capacity (HP) | Heating capacity / Cooling capasity / Power
| Luminous Flux | Lumen -arvo | bSF_Technical | Luminous flux | lm | lm | Number |  | 1100 | Valaisimesta ulostuleva lumen-arvo | Type name | Lamb box type | Equipment type
| Material | Materiaali | bSF_Technical |  |  |  | Text | Cu | Al | Materiaali |  | Number of sources | Number/Amount of substance
| Measured Pressure | Mitattu painetaso | bSF_Technical | Pressure | Pa / kPa | Pa | Number | 248 |  | Mitattu painetaso, IV:n yhteydessä haluttu yksikkö Pa, putkistojen yhteydessä kPa | Power output (HP) |  | Lighting total estimated power (ei lamppukohtaisesti)
| Measured Pressure Loss | Mitattu painehäviö | bSF_Technical | Pressure | Pa / kPa | Pa | Number | 17 |  | Mitattu painehäviö, IV:n yhteydessä haluttu yksikkö Pa, putkistojen yhteydessä kPa |  | Total wattage
| Measured Sound Level | Äänitaso, mitattu | bSF_Technical | Sound pressure level | dB | dB | Number | 31 |  | Äänitaso |  | Colour temperature
| Measured Volume Flow | Mitattu tilavuusvirta | bSF_Technical | Volumetric flow rate | dm3/s | m3/s | Number | 1.1 |  | Mitattu todellinen nestevirta |  | Contributed luminous flux | Lumens per lamp
| Number Of Lamps | Lamppumäärä | bSF_Technical |  |  |  | Number |  | 3 | Valaisimen lamppujen lukumäärä | Power (Amps) | Current | Amperage
| Power | Teho | bSF_Technical | Power | kW | W | Number | 100 |  | Teho, kW |  | IP_Code
| Typical Flow Rate | Normivirta | bSF_Technical | Volumetric flow rate | dm3/s | m3/s | Number | 0.2 |  | Normivirta, dm3/s | Current (Volt) | Voltage | Voltage
| Velocity | Nopeus | bSF_Technical | Velocity | m/s | m/s | Number | 1.8 |  | Nopeus otsapinnalla, kanavassa… |  |  | Domain address
| Voltage | Jännite | bSF_Technical | Electric potential | V | V | Number | 400 |  |  | Controller type |  | Control type
Physical | Length | Pituus | bSF_Physical | Length | mm | m | Number | 1000 | 1000 | Tilan, tuotteen, putken, kanavan, kaapelihyllyn jne.… pituus |  | Nominal length | Length
| Gross Floor Area | Pinta-ala, brutto | bSF_Physical | Area | m2 | m2 | Number | 5 | 25 | Tilan tai tuotteen bruttopinta-ala |  | Nominal width | Width
| Height | Korkeus | bSF_Physical | Length | mm | m | Number | 1000 | 1000 | Tilan, tuotteen, putken, kanavan, kaapelihyllyn jne.… korkeus |  | Nominal depth / Height | Height
| Maintenance Area | Huoltotila | bSF_Physical | Length | mm | m | Number | 800 | 1200 | Vaadittu huoltotila laitteen ympärillä tai erikseen määritetyllä sivulla | Tank size (GAL) | Nominal capacity / Volume | Volumes
| Net Floor Area | Pinta-ala, netto | bSF_Physical | Area | m2 | m2 | Number | 3 | 1 | Tilan tai tuotteen nettopinta-ala |  | Thickness | Thickness
| Thickness | Paksuus | bSF_Physical | Length | mm | m | Number | 30 | 100 | Esim. putken seinämäpakuus, eristyspaksuus jne.
| Weight | Paino | bSF_Physical | Mass | kg | g | Number | 2 | 2 | Tuotteen paino |  | Face surface area | Form/Shape/Face
| Width | Leveys | bSF_Physical | Length | mm | m | Number | 1000 | 1000 | Tilan, tuotteen, putken, kanavan, kaapelihyllyn jne.… leveys. Pyöreässä=halkaisija | Capacity (TONS) | Weight | Mass
| Volume | Tilavuus | bSF_Physical | Volume | m3 | m3 | Number | 10 | 10 | Tilan, tuotteen, putken, kanavan, jne.… tilavuus. Putket/kanavat=sisustan tilavuus |  |  | Service connections

## Käyttötapaus_esimerkki
|  | Päivämäärä: 24.6.2019 | [5 empty] | Versio 0.8
|  | Pipes | [24 empty] | Ventilation | [15 empty] | Electrical | [34 empty] | Building Automation
Käyttötapaustaulukko: YTV20xx |  | Putkistot | Putkistoeristeet | Putkistovarusteet | Keskuslaitteet | Sulkuventtiilit | Esisäädettävät venttiilit | Moottoriventtiilit | Muut venttiilit | Paisunta-astiat | Säiliöt | Radiaattorit ja konvektorit | Säteilijät ja palkit | Kiertoilmakoneet | IV-kanavistolaitteet | Vesikalusteet | Viemärit | Lattiakaivot | Kattokaivot | Erotuskaivot | Sade- ja jätevesikaivot | Sade- ja jätevesipumppaamot | Tarkastusputket ja -kaivot | Sprinklerisuuttimet | Kannakkeet | Putkistoanturit | Kanavistot | Kanavistoeristeet | Kanavistovarusteet | Kanavistokomponentit | IV-koneet | Muut puhaltimet | Huippuimurit | Kertasäätöpellit | Ilma- ja vakiovirtasäätimet | Palon- ja savunhallintapellit | Päätelaitteet | Siirtoilmasäleiköt | Äänenvaimentimet | Jäte- ja raitisilmalaitteet | Kannakkeet | Kanavistoanturit | Muuntajat | Kojeistot | Pääkeskukset | Virtakiskostot | Kompensointiparistot | Akustot | Jakokeskukset | Ristikytkentätelineet | Telejärjestelmien keskuslaitteet | Turvajärjestelmien keskuslaitteet | Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot | Johtokourut | Lattiakanavat ja -rasiat | Kannatukset ja ripustukset | Valaisimet | Poistumisvalaisimet | Vara- ja turvavalaisimet | Kytkimet | Pistorasiat | Liike- ja läsnäolotunnistimet | Turvakytkimet | Jako- ja kytkentärasiat | Kaiuttimet | Kamerat | Paloilmaisimet | Palopainikkeet | Merkinantokojeet | Anturit ja käyttölaitteet | Telepistorasiat | Nousujohdot | Telerunkojohdot | Sähköpisteiden kaapelointi | Telepisteiden kaapelointi | Turvajärjestelmien kaapelointi | Taajuusmuuttajat | RAU-keskukset | Mittausanturit | Säätölaite- ja muut kotelot | Toimilaitteet
Propertyset | PROPERTY
bSF_Location | Room Name
Room Number
Room Type
Room Friendly Name
Service Area
Service Area Code
Service Area Type
bSF_Installation | Existing Installation
Installation
Installation Height From Floor
Installation Height, Abs.
Method Of Installation
Procurement Package
Special Installation
Supplier
bSF_Product | ETIM-class
Group Code
GTIN Code
Guarantee Date End
GUID
LOD
LOG
LOI
Manufacturer
Manufacturer URL
Note
Object Type ID
Object ID
Object Type
Object Subtype
Position
Product Description
Product Name
Product Number
Product Serie
Running Index
Sensor GUID
Sensor ID
Sensor Measure Origin
Sensor Type
Status
URL
bSF_Technical | Actual Volume Flow Setpoint
Actuator
Angle
Colour
Colour Code
Colour Temperature
Connection Size
Control Address
Control Unit
Current
Degree of protection (IP)
Design Pressure Static
Design Pressure Loss
Design Sound Level
Design Volume Flow
Design Volume Flow setpoint
K-factor
Kv-value
Lamp Power
Lamp Type
Luminaire Power
Luminous Flux
Material
Measured Pressure
Measured Pressure Loss
Measured Sound Level
Measured Volume Flow
Number Of Lamps
Power
Typical Flow Rate
Velocity
Voltage
bSF_Physical | Length
Gross Floor Area
Height
Maintenance Area
Net Floor Area
Thickness
Weight
Width
Volume

## Kategoriat
24.6.2019 Versio 1.0
Property "Object Type" kertoo Objektin kategorian.
Property "Object Subtype" kertoo ko. kategorian objektille tarkentavan määreen (käytetään tarvittaessa)
OBJEKTIRYHMÄ | OBJEKTI (Object Type) | Object Subtype
Pipes | Putkistot
Putkistoeristeet
| Putkistovarusteet | Ilmanpoistin, suodatin, joustava liitin, varoventtiili, palomansetti, jakotukki
| Keskuslaitteet | Lämmönsiirrtin, lämmönjakokeskus, vedenjäähdytyskone, muu pääkone
| Sulkuventtiilit | Palloventtiili, läppäventtiili
| Esisäädettävät venttiilit | Linjasäätöventtiili, patteriventtiili
Moottoriventtiilit
| Muut venttiilit | Paineenalennusventtiili
Paisunta-astiat
| Säiliöt | Vesisäiliö, Glykoliastia
Radiaattorit ja konvektorit
| Säteilijät ja palkit | Jäähdystypalkki, säteilykatto
| Kiertoilmakoneet | Puhallinkonvektori, tuulikaappikone, kiertoilmalämmitin, oviverhokone
| IV-kanavistolaitteet | Lämmityspatteri, jäähdytyspatteri, suodatin, kostutin
| Vesikalusteet | Käyttövesikalusteet, pikapalopostit, pesualtaat, sekoittimet, wc-istuimet, kaatoaltaat…
Viemärit
Lattiakaivot
Kattokaivot
| Erotuskaivot | Hiekanerotin, rasvanerotin…
Sade- ja jätevesikaivot
Sade- ja jätevesipumppaamot
Tarkastusputket ja -kaivot
Sprinklerisuuttimet
Kannakkeet
| Putkistoanturit | TI, PE, PDE…
Ventilation | Kanavistot
Kanavistoeristeet
| Kanavistovarusteet | Puhdistusluukku, joustava liitin
| Kanavistokomponentit | IV-patteri, suodatin, kostutin
| IV-koneet | Koteloitu kone
| Muut puhaltimet | Savunpoistopuhallin, aksiaalipuhallin, kammiopuhallin
Huippuimurit
Kertasäätöpellit
Ilma- ja vakiovirtasäätimet
Palon- ja savunhallintapellit
Päätelaitteet
Siirtoilmasäleiköt
Äänenvaimentimet
| Jäte- ja raitisilmalaitteet | Ulkosäleikkö, ulospuhallushajoitin
Kannakkeet
| Kanavistoanturit | TI, PE, PDE…
Electrical | Muuntajat
Kojeistot
Pääkeskukset
Virtakiskostot
Kompensointiparistot
Akustot
Jakokeskukset
Ristikytkentätelineet
Telejärjestelmien keskuslaitteet
Turvajärjestelmien keskuslaitteet
Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot
Johtokourut
Lattiakanavat ja -rasiat
Kannatukset ja ripustukset
Valaisimet
Poistumisvalaisimet
Vara- ja turvavalaisimet
Kytkimet
Pistorasiat
Liike- ja läsnäolotunnistimet
Turvakytkimet
Jako- ja kytkentärasiat
Kaiuttimet
Kamerat
Paloilmaisimet
Palopainikkeet
Merkinantokojeet
Anturit ja käyttölaitteet
Telepistorasiat
Nousujohdot
Telerunkojohdot
Sähköpisteiden kaapelointi
Telepisteiden kaapelointi
Turvajärjestelmien kaapelointi
Taajuusmuuttajat
Building automation | RAU-keskukset
Mittausanturit
Säätölaite- ja muut kotelot
Toimilaitteet

## IFC esimerkki
Esimerkki IFC-tiedostosta, jossa käytetty buildingSMART propertysettejä

## Oletustaso (hidden)
|  |  |  | PIPES | [35 empty] | VENTILATION | [17 empty] | ELECTRICAL | [37 empty] | BUILDING AUTOMATION
PROPERTYSET | DATA TYPE | PROPERTY | IFC-tiedosto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IFC | Text | Application | x
| Text | Created By | x
| Date | Creation Date | x
| #REF! | #REF! | x
| Text | Storey | x
| Text | System Code | x
| Text | System Name | x
GENERAL | Selection list | Discipline |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Text | Permanent Construction ID |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Selection list | Project Phase |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Text | Property ID |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Text | VTJ-PRT |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
LOCATION | Text | Room Name |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Text | Room Number |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Text | Room Type
| Text | Service Area
| Text | Service Area Code
| Text | Service Area Type
INSTALLATION | Selection list | Existing Installation
| Selection list | Installation | [37 empty] | x
| Number | Installation Height From Floor | [37 empty] | x
| #REF! | #REF!
| Number | Installation Height, Abs.
| Text | Method Of Installation
| Text | Procurement Package
| Boolean | Special Installation
| Selection list | Supplier
PRODUCT | Text | ETIM-class | [40 empty] | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x
| Text | Group Code | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x | [17 empty] | x | x | x | x
| Number | GTIN Code |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Text | GUID
| Number | LOD
| Number | LOG | [69 empty] | x | x | x
| Number | LOI | [5 empty] | x | [39 empty] | x | [23 empty] | x
| Link | Manufacturer URL |  |  |  |  | x | x | [14 empty] | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [16 empty] | x | x | x | x | x | x
| Text | Note
| #REF! | #REF!
| Text | Object Type ID
| Text | Object ID
| Selection list | Object Type
| Text | Position
| Text | Product Description
| Text | Product Name
| Text | Product Number
| Selection list | Status
| Link | URL
TECHNICAL | Number | Actual Volume Flow Setpoint |  | x | x | [16 empty] | x | [5 empty] | x | [11 empty] | x | x
| Text | Colour
| Text | Colour Code
| Number | Colour Temperature |  | x | x | [16 empty] | x | [17 empty] | x | x
| Text | Control Address
| Text | Control Unit |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | x | x |  | x | [20 empty] | x |  | x | x | x | x |  | x
| Number | Current
| Text | Degree of protection (IP) |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
| Number | Design Pressure Static |  | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x |  |  |  | x |  | x | [15 empty] | x | x | [6 empty] | x |  | x | x |  | x
| Number | Design Pressure Loss
| Number | Design Sound Level | [5 empty] | x | [39 empty] | x |  | x
| Number | Design Volume Flow
| Number | Design Volume Flow setpoint | [22 empty] | x |  | x |  |  |  | x
| Text | Connection Size
| Number | K-factor | [36 empty] | x
| Number | Lamp Power | [45 empty] | x
| Text | Lamp Type
| Number | Luminaire Power | [13 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x | x
| Number | Luminous Flux | [69 empty] | x
| Text | Material
| Number | Measured Pressure
| Number | Measured Pressure Loss
| Number | Measured Sound Level
| Number | Measured Volume Flow
| Number | Number Of Lamps
| Number | Power
| Number | Typical Flow Rate
| Number | Velocity | [79 empty] | x | x
| Number | Voltage
PHYSICAL | Number | Length |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x
| Number | Gross Floor Area |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | [19 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x
| Number | Height |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | [19 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x
| Number | Maintenance Area | [12 empty] | x |  |  |  |  | x
| Number | Net Floor Area |  |  |  | x | [35 empty] | x
| Number | Thickness
| Number | Weight
| Number | Width
| Number | Volume

## Tyhjä taulukko (hidden)
|  |  |  | PIPES | [35 empty] | VENTILATION | [17 empty] | ELECTRICAL | [37 empty] | BUILDING AUTOMATION
PROPERTYSET | DATA TYPE | PROPERTY | IFC-tiedosto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IFC | Text | Application
| Text | Created By
| Date | Creation Date
| #REF! | #REF!
| Text | Storey
| Text | System Code
| Text | System Name
GENERAL | Selection list | Discipline
| Text | Permanent Construction ID
| Selection list | Project Phase
| Text | Property ID
| Text | VTJ-PRT
LOCATION | Text | Room Name
| Text | Room Number
| Text | Room Type
| Text | Service Area
| Text | Service Area Code
| Text | Service Area Type
INSTALLATION | Selection list | Existing Installation
| Selection list | Installation
| Number | Installation Height From Floor
| #REF! | #REF!
| Number | Installation Height, Abs.
| Text | Method Of Installation
| Text | Procurement Package
| Boolean | Special Installation
| Selection list | Supplier
PRODUCT | Text | ETIM-class
| Text | Group Code
| Number | GTIN Code
| Text | GUID
| Number | LOD
| Number | LOG
| Number | LOI
| Link | Manufacturer URL
| Text | Note
| #REF! | #REF!
| Text | Object Type ID
| Text | Object ID
| Selection list | Object Type
| Text | Position
| Text | Product Description
| Text | Product Name
| Text | Product Number
| Selection list | Status
| Link | URL
TECHNICAL | Number | Actual Volume Flow Setpoint
| Text | Colour
| Text | Colour Code
| Number | Colour Temperature
| Text | Control Address
| Text | Control Unit
| Number | Current
| Text | Degree of protection (IP)
| Number | Design Pressure Static
| Number | Design Pressure Loss
| Number | Design Sound Level
| Number | Design Volume Flow
| Number | Design Volume Flow setpoint
| Text | Connection Size
| Number | K-factor
| Number | Lamp Power
| Text | Lamp Type
| Number | Luminaire Power
| Number | Luminous Flux
| Text | Material
| Number | Measured Pressure
| Number | Measured Pressure Loss
| Number | Measured Sound Level
| Number | Measured Volume Flow
| Number | Number Of Lamps
| Number | Power
| Number | Typical Flow Rate
| Number | Velocity
| Number | Voltage
PHYSICAL | Number | Length
| Number | Gross Floor Area
| Number | Height
| Number | Maintenance Area
| Number | Net Floor Area
| Number | Thickness
| Number | Weight
| Number | Width
| Number | Volume